2.pielikums

iepirkuma instrukcijai

„Par apsardzes, ugunsdrošības un piekļuves

kontroles sistēmu iekārtu tehnisko apkopi un remontu”

Nr.RPP 2017/3

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA DAĻAI NR.1

| Nr.p.k. | Rīgas pašvaldības policijas objektos uzstādīto apsardzes, ugunsdrošības signalizācijas sistēmu iekārtu atrašanās vietas ar kopējo telpu platību |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adreses | Kopējā platība (m2) |  |  |
| 1 | Lomonosova iela 12a, Rīga | 1095,40 |  |  |
| 2 | Ludzas iela 13/15, Rīga | 658,80 |  |  |
| 3 | Detlava Brantkalna iela 21, Rīga | 1230,00 |  |  |
| 4 | Eduarda Smiļģa iela 48, Rīga | 1265,50 |  |  |
| 5 | Hanzas iela 7, Rīga | 1330,00 |  |  |
| 6 | Spilves iela 25a, Rīga | 955,00 |  |  |
| 7 | Viestura prospekts 17/1, Rīga | 2037,00 |  |  |
| 8 | Pāvu iela 16, Rīga | 379,40 |  |  |
| 9 | Selgas iela 20, Rīga | 399,70 |  |  |
| 10 | Jaunelku iela 9, Rīga | 30,00 |  |  |
| Nr.p.k. | Objektā uzstādīto iekārtu uzskaitījums |  |  |  |
|  | Adreses | Skaits |  |  |
| 1 | Lomonosova iela 12a, Rīga ugunsdrošības signalizācija |  |  |  |
|  | Kontroles panelis Bentel J424 | 1 |  |  |
|  | Dūmu detektors | 20 |  |  |
|  | Dūmu un temperatūras detektors | 82 |  |  |
|  | Siltuma detektors | 38 |  |  |
|  | Ugunsdrošības trauksmes poga | 6 |  |  |
|  | Sirēna iekšējā | 3 |  |  |
|  | Sirēna ārējā | 1 |  |  |
|  | Lomonosova iela 12a, Rīga apsardzes signalizācija Nr.1 |  |  |  |
|  | Kontroles panelis MAXSYS 6000 DSC PC4005C |  | 1 |  |
|  | Klaviatūra MAXSYS 6000 |  | 6 |  |
|  | Durvju kontakts |  | 2 |  |
|  | Kustības detektors |  | 1 |  |
|  | Lomonosova iela 12a, Rīga apsardzes signalizācija Nr.2 |  |  |  |
|  | Kontroles panelis (nezināms) | 1 |  |  |
|  | Klaviatūra GE Security | 2 |  |  |
|  | Durvju kontakts | 1 |  |  |
|  | Kustības detektors | 1 |  |  |
|  | Stikla plīšanas detektors | 1 |  |  |
| 2 | Ludzas iela 13/15, Rīga ugunsdrošības signalizācija |  |  |  |
|  | Kontroles panelis Mavigard SD64+ | 1 |  |  |
|  | Dūmu detektors | 34 |  |  |
|  | Ugunsdrošības trauksmes poga | 4 |  |  |
|  | Sirēna iekšējā | 5 |  |  |
|  | Ludzas iela 13/15, Rīga apsardzes signalizācija |  |  |  |
|  | Kontroles panelis Paradox | 1 |  |  |
|  | Klaviatūra Esprit 738EX+ | 1 |  |  |
|  | Durvju kontakts | 1 |  |  |
|  | Kustības detektors | 1 |  |  |
| 3 | Detlava Brantkalna iela 21, Rīga ugunsdrošības signalizācija |  |  |  |
|  | Kontroles panelis UniPOS IFC7002 | 1 |  |  |
|  | Dūmu detektors | 61 |  |  |
|  | Ugunsdrošības trauksmes poga | 5 |  |  |
|  | Sirēna iekšējā | 10 |  |  |
|  | Detlava Brantkalna iela 21, Rīga apsardzes signalizācija |  |  |  |
|  | Kontroles panelis (nezināms, virs iekaramajiem griestiem) | 1 |  |  |
|  | Klaviatūra ISECO NX-108 | 1 |  |  |
|  | Durvju kontakts | 2 |  |  |
|  | Kustības detektors | 1 |  |  |
| 4 | Eduarda Smiļģa iela 48, Rīga ugunsdrošības signalizācija |  |  |  |
|  | Kontroles panelis Bentel J424 | 1 |  |  |
|  | Dūmu detektors | 1 |  |  |
|  | Dūmu un temperatūras detektors | 39 |  |  |
|  | Ugunsdrošības trauksmes poga | 4 |  |  |
|  | Sirēna iekšējā | 6 |  |  |
|  | Sirēna ārējā | 1 |  |  |
|  | Eduarda Smiļģa iela 48, Rīga apsardzes signalizācija |  |  |  |
|  | Kontroles panelis DSC PC1565H-2P | 1 |  |  |
|  | Klaviatūra DSC PC1555RKZ | 1 |  |  |
|  | Durvju kontakts | 1 |  |  |
|  | Kustības detektors | 2 |  |  |
| 5 | Hanzas iela 7, Rīga ugunsdrošības signalizācija |  |  |  |
|  | Kontroles panelis Bentel J424 | 1 |  |  |
|  | Dūmu un temperatūras detektors | 69 |  |  |
|  | Ugunsdrošības trauksmes poga | 10 |  |  |
|  | Sirēna iekšējā | 7 |  |  |
|  | Sirēna ārējā | 1 |  |  |
|  | Hanzas iela 7, Rīga apsardzes signalizācija |  |  |  |
|  | Kontroles panelis (nezināms, virs iekaramajiem griestiem) | 1 |  |  |
|  | Klaviatūra ISECO NX-148E | 1 |  |  |
|  | Durvju kontakts | 1 |  |  |
|  | Kustības detektors | 1 |  |  |
| 6 | Spilves iela 25a, Rīga ugunsdrošības signalizācija |  |  |  |
|  | Kontroles panelis Bentel J424 | 1 |  |  |
|  | Dūmu detektors | 53 |  |  |
|  | Siltuma detektors | 4 |  |  |
|  | Ugunsdrošības trauksmes poga | 5 |  |  |
|  | Sirēna iekšējā |  |  |  |
|  | Sirēna ārējā | 1 |  |  |
|  | Spilves iela 25a, Rīga apsardzes signalizācija |  |  |  |
|  | Kontroles panelis DSC PC1832 | 1 |  |  |
|  | Klaviatūra DSC PC1555RKZ | 1 |  |  |
|  | Durvju kontakts | 2 |  |  |
|  | Kustības detektors | 2 |  |  |
| 7 | Viestura prospekts 17/1, Rīga ugunsdrošības signalizācija |  |  |  |
|  | Kontroles panelis Bentel J524-F | 1 |  |  |
|  | Dūmu detektors | 21 |  |  |
|  | Dūmu un temperatūras detektors | 56 |  |  |
|  | Siltuma detektors | 5 |  |  |
|  | Ugunsdrošības trauksmes poga | 9 |  |  |
|  | Sirēna iekšējā | 7 |  |  |
|  | Viestura prospekts 17/1, Rīga apsardzes signalizācija |  |  |  |
|  | Kontroles panelis DSC PC585H | 1 |  |  |
|  | Klaviatūra DSC PC1555RKZ | 1 |  |  |
|  | Durvju kontakts | 2 |  |  |
|  | Kustības detektors | 2 |  |  |
| 8 | Pāvu iela 16, Rīga, ugunsdrošības un apsardzes signalizācija |  |  |  |
|  | Kontroles panelis NX-8 | 1 |  |  |
|  | Klaviatūra NX-148 | 1 |  |  |
|  | Dūmu detektors | 8 |  |  |
|  | Ugunsdrošības trauksmes poga | 1 |  |  |
|  | Sirēna iekšējā | 1 |  |  |
|  | Sirēna ārējā | 1 |  |  |
| 9 | Selgas iela 20, Rīga ugunsdrošības signalizācija |  |  |  |
|  | Kontroles panelis Bentel J424-F | 1 |  |  |
|  | Dūmu un temperatūras detektors | 22 |  |  |
|  | Siltuma detektors | 2 |  |  |
|  | Ugunsdrošības trauksmes poga | 5 |  |  |
|  | Sirēna iekšējā | 5 |  |  |
|  | Sirēna ārējā | 1 |  |  |
|  | Selgas iela 20, Rīga apsardzes signalizācija |  |  |  |
|  | Kontroles panelis Eksprit 738U | 1 |  |  |
|  | Klaviatūra 636 | 1 |  |  |
|  | Durvju kontakts | 1 |  |  |
|  | Kustības detektors | 7 |  |  |
| 10 | Jaunelku iela 9, Rīga Rīga ugunsdrošības signalizācija |  |  |  |
|  | Kontroles panelis Bentel J408-4 | 1 |  |  |
|  | Dūmu detektors NB-338-2 | 3 |  |  |
|  | Ugunsdrošības trauksmes poga FP-3RD | 1 |  |  |
|  | Jaunelku iela 9, Rīga apsardzes signalizācija |  |  |  |
|  | Kontroles panelis DC PC1616 | 1 |  |  |
|  | Klaviatūra DSC PK5501 | 1 |  |  |
|  | Durvju kontakts | 1 |  |  |
|  | Kustības detektors (iekšējais) | 2 |  |  |
|  | Kustības detektors (ārējais) | 4 |  |  |

Prasības drošības sistēmu tehnisko apkopju (reglamentu darbu) pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam,  ar kuru tiks noslēgts līgums par drošības sistēmu tehnisko apkopju (reglamentu darbu) un iekārtu remonta pakalpojumiem, pirms darbu uzsākšanas būs jāieniedz Pasūtītājam katra objekta tehniskā dokumentācija ar:

1)  ēkas stāvu plāniem un tur izvietotajām iekārtām,

2) jāsastāda tehniskā specifikācija, kurā jānorāda  ugunsdrošības sistēmas detektoru, trauksmes pogu, sirēnu (iekšējo, ārējo) un citu iekārtu veidu, marku/modeli,

3) jāsastāda tehniskā specifikācija, kurā jānorāda  apsardzes sistēmas kontroles paneļu, klaviatūru, kustības detektoru, durvju kontaktu un citu iekārtu veidu, marku/modeli,

4) pārskatu par uzstādītajām  iekārtām un to atbilstību normatīvo aktu prasībām, nepieciešamības gadījumā sniegt rekomendācijas.

Pretendents vienu reizi menesī pēc iepriekš saskaņota grafika nodrošina speciālistu  ierašanos objektā reglamentu darbu veikšanai.

- Visus reglamenta darbus, remontus, un to iemeslus nepieciešams fiksēt sistēmas tehniskajos žurnālos. Nepieciešamos žurnālus nodrošina Pretendents. Par katrā objektā veiktajiem reglamenta darbiem tiek sastādīts akts, kurā norāda reglamenta darbu apjomu. Aktu paraksta Pretendenta un Pasūtītāja pārstāvji un tas tiek pievienots rēķinam.

- Ne retāk kā vienu reizi kvartālā nepieciešams pārbaudīt drošības sistēmu dokumentāciju un instrukciju esamību, tās aktualizāciju un korekciju, ja sistēma tiek modernizēta vai paplašināta.

- Pretendents nodrošina speciālistu ierašanos objektā arī pēc Pasūtītāja izsaukuma. Saņemot izsaukumu darba dienās, t.i. no pirmdienas līdz piektdienai, laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00, – 6 (sešu) stundu laikā;

- Darba dienās ārpus darba laika, t.i. saņemot izsaukumu pēc plkst. 17:00, brīvdienās un svētku dienās – 24 (divdesmit četru) stundu laikā.

- Ja drošības sistēmas bojājums nav novērsts 2 stundu laikā (pēc 3. punktā norādītā reaģēšanas laika), Pretendents par to rakstiski (ziņojums pa e-pastu) un pa telefonu informē Pasūtītāja atbildīgo personu. Ziņojumā nepieciešams norādīt bojājumu iemeslu un laiku, kādā paredzēts to novērst.

- Nepieciešamības gadījumā, Pusēm saskaņojot tāmi, Izpildītājs veic apsardzes, ugunsdrošības signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmu iekārtu remontu un/vai bojāto iekārtu nomaiņu.

Rīgas pašvaldības policijas objektos uzstādīto sistēmu iekārtu tehniskās apkopes darbi vienu reizi mēnesī.

Ugunsdrošības signalizācija:

- indikācijas, vadības elementu, skaņas un signāla ziņojuma kārtības kontrole;

- centrālas ierīces stiprinājuma drošības pārbaude;

- 50% detektoru pārbaude katrā zonā (imitējot „ugunsgrēks”);

- 50% detektoru stiprinājumu drošības pārbaude;

- detektoru tīrīšana, ja ir nepieciešamība;

- 100% rokas signāldevēju pārbaude (imitējot „ugunsgrēks”);

- 100% rokas devēju stiprinājumu drošības pārbaude;

- barošanas avota (rezerves) tehniskā stāvokļa pārbaude;

- sirēnu darbības pārbaude (iedarbošanās);

- sirēnu stiprinājumu drošības pārbaude;

- tehniskās ekspluatācijas dokumentācijas pildīšana;

- mijiedarbības ar piekļūšanas kontroles sistēmu pārbaude;

- citi darbi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Apsardzes signalizācija:

- indikācijas, vadības elementu, skaņas un signāla ziņojuma kārtības kontrole;

- centrālas ierīces stiprinājuma drošības pārbaude;

- 50% detektoru (tajā skaitā kustības, stikla plīšanas detektori, magnētiskie kontakti u.tml.) pārbaude katrā zonā (imitējot ,,ielaušanos”);

- 50% detektoru (tajā skaitā kustības, stikla plīšanas detektoru, magnētisko kontaktu u.tml.) stiprinājumu drošības pārbaude;

- detektoru tīrīšana, ja ir nepieciešamība;

- barošanas avota (rezerves) tehniskā stāvokļa pārbaude;

- sirēnu darbības pārbaude (iedarbošanās);

- sirēnu stiprinājumu drošības pārbaude;

- tehniskās ekspluatācijas dokumentācijas pildīšana;

- citi darbi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Rīgas pašvaldības policijas objektos uzstādīto sistēmu iekārtu tehniskās apkopes darbi vienu reizi kvartālā.

Ugunsdrošības signalizācija:

indikācijas darba/dežūru režīmu darbaspēju pārbaude atslēdzot barošanas avotu;

- iekārtu darbaspēju pārbaude no rezerves barošanas avota (uz 2 stundām);

- signāla „trauksme” pienākšanas uz uztvērēju pārbaude;

- kabeļu līnijas pretestības lieluma kontrole;

- darba režīmu programmēšanas pareizības kontrole ;

- akumulatora bateriju ekspluatācijas noteikumu pārbaude;

- tehniskās ekspluatācijas dokumentācijas pildīšana;

- citi darbi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Apsardzes signalizācija:

- indikācijas darba/dežūru režīmu darbaspēju pārbaude atslēdzot barošanas avotu;

- darba režīmu programmēšanas pareizības kontrole;

- iekārtu darbaspēju pārbaude no rezerves barošanas avota (uz 2 stundām);

- signāla „trauksme” pienākšanas uz uztvērēju pārbaude;

- devēja atrašanās zonas un tā jūtības konfigurācijas pārbaude;

- skaņas un gaismas ziņotāju darba ilgums;

- akumulatora bateriju ekspluatācijas noteikumu pārbaude;

- tehniskās ekspluatācijas dokumentācijas pildīšana;

- citi darbi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nodrošinām visas iepirkumā izvirzītās prasības.

_____________________________________________________________________________________

(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)