2.pielikums

iepirkuma instrukcijai

„Par apsardzes, ugunsdrošības signalizācijas un piekļuves

kontroles sistēmu iekārtu tehnisko apkopi un remontu”

Nr.RPP 2016/49

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Objektu saraksts

| Nr.p.k. | Rīgas pašvaldības policijas objektos uzstādīto apsardzes, ugunsdrošības signalizācijas sistēmu iekārtu atrašanās vietas ar kopējo telpu platību |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adreses | Kopējā platība (m2) |
| 1. | Lomonosova iela 12a, Rīga | 1095,40 |
| 2. | Ludzas iela 13/15, Rīga | 658,80 |
| 3. | Detlava Brantkalna iela 21, Rīga | 1230,00 |
| 4. | Eduarda Smiļģa iela 48, Rīga | 1265,50 |
| 5. | Hanzas iela 7, Rīga | 1330,00 |
| 6. | Spilves iela 25a, Rīga | 955,00 |
| 7. | Viestura prospekts 17/1, Rīga | 2037,00 |
| 8. | Pāvu iela 16, Rīga | 379,40 |
| 9. | Selgas iela 20, Rīga | 399,70 |
| 10 | Pakalniešu iela 1c, Rīga | 30,00 |

Rīgas pašvaldības policijas objekti, kuros uzstādītas piekļuves kontroles sistēmu iekārtas:

1. Lomonosova iela 12a, Rīga;

2. Ludzas iela 13/15, Rīga;

3. Eduarda Smiļģa iela 48, Rīga;

4. Detlava Brantkalna iela 21, Rīga

5. Hanzas iela 7, Rīga;

6. Spilves iela  25a, Rīga;

7. Viestura prospekts 17/1, Rīga.

Prasības drošības sistēmu tehnisko apkopju (reglamentu darbu) pakalpojuma sniedzējam

Pretendents vienu reizi menesī pēc iepriekš saskaņota grafika nodrošina speciālistu  ierašanos objektā reglamentu darbu veikšanai.

- Visus reglamenta darbus, remontus, un tās iemeslus nepieciešams fiksēt sistēmas tehniskajos žurnālos. Nepieciešamos žurnālus nodrošina Pretendents. Par katrā objektā veiktajiem reglamenta darbiem tiek sastādīts akts, kurā norāda reglamenta darbu apjomu. Aktu paraksta Pretendenta un Pasūtītāja pārstāvji un tas tiek pievienots rēķinam.

- Ne retāk kā vienu reizi ceturksnī nepieciešams pārbaudīt drošības sistēmu dokumentāciju un instrukciju esamību, tās aktualizāciju un korekciju, ja sistēma tiek modernizēta vai paplašināta.

- Pretendents nodrošina speciālistu ierašanos objektā arī pēc Pasūtītāja izsaukuma. Saņemot izsaukumu darba dienās, t.i. no pirmdienas līdz piektdienai, laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00, – 6 (sešu) stundu laikā;

Darba dienās ārpus darba laika, t.i. saņemot izsaukumu pēc plkst. 17:00, brīvdienās un svētku dienās – 24 (divdesmit četru) stundu laikā.

- Ja drošības sistēmas bojājums nav novērsts 2 stundu laikā (pēc 5.punktā norādītā reaģēšanas laika), Pretendents par to rakstiski (ziņojums pa e-pastu) un pa telefonu informē Pasūtītāja atbildīgo personu. Ziņojumā nepieciešams norādīt bojājumu iemeslu un laiku, kādā paredzēts to novērst.

- Nepieciešamības gadījumā, Pusēm saskaņojot tāmi, Izpildītājs veic apsardzes, ugunsdrošības signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmu iekārtu remontu un/ vai bojāto iekārtu nomaiņu.

Rīgas pašvaldības policijas objektos uzstādīto sistēmu iekārtu tehniskās apkopes darbi vienu reizi mēnesī.

Ugunsdrošības signalizācija:

- indikācijas, vadības elementu, skaņas un signāla ziņojuma kārtības kontrole;

- centrālas ierīces stiprinājuma drošības pārbaude;

- 50% detektoru pārbaude katrā zonā (imitējot „ugunsgrēks”);

- 50% detektoru stiprinājumu drošības pārbaude;

- detektoru tīrīšana, ja ir nepieciešamība;

- 100% rokas signāldevēju pārbaude (imitējot „ugunsgrēks”);

- 100% rokas devēju stiprinājumu drošības pārbaude;

- barošanas avota (rezerves) tehniskā stāvokļa pārbaude;

- sirēnu darbības pārbaude (iedarbošanās);

- sirēnu stiprinājumu drošības pārbaude;

- tehniskās ekspluatācijas dokumentācijas pildīšana;

- mijiedarbības ar piekļūšanas kontroles sistēmu pārbaude;

- citi darbi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Apsardzes signalizācija:

- indikācijas, vadības elementu, skaņas un signāla ziņojuma kārtības kontrole;

- centrālas ierīces stiprinājuma drošības pārbaude;

- 50% detektoru (tajā skaitā kustības, stikla plīšanas detektori, magnētiskie kontakti u.tml.) pārbaude katrā zonā (imitējot “ielaušanu”);

- 50% detektoru (tajā skaitā kustības, stikla plīšanas detektori, magnēt. kontakti u.tml.) stiprinājumu drošības pārbaude;

- detektoru tīrīšana, ja ir nepieciešamība;

- barošanas avota (rezerves) tehniskā stāvokļa pārbaude;

- sirēnu darbības pārbaude (iedarbošanās);

- sirēnu stiprinājumu drošības pārbaude;

- tehniskās ekspluatācijas dokumentācijas pildīšana;

- citi darbi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Piekļuves kontroles sistēma:

- indikācijas, vadības elementu, skaņas un signāla ziņojuma kārtības kontrole;

- nolasītāju pārbaude ar aktivizētām un neaktivizētām kartiņām;

- nolasītāju stiprinājumu drošības pārbaude;

- aizverošo mehānismu (sprūdu, durvju magnētu) tīrīšana, eļļošana, stiprināšana un regulēšana barošanas avota (rezerves) tehniskā stāvokļa pārbaude;

- IP sakaru ar centrāli pārbaude, darbības bez IP sakaru ar centrāli pārbaude;

- tehniskās ekspluatācijas dokumentācijas pildīšana;

- citi darbi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Rīgas pašvaldības policijas objektos uzstādīto sistēmu iekārtu tehniskās apkopes darbi vienu reizi ceturksnī.

Ugunsdrošības signalizācija:

indikācijas darba/dežūru režīmu darbaspēju pārbaude atslēdzot barošanas avotu;

- iekārtu darbaspēju pārbaude no rezerves barošanas avota (uz 2 stundām);

- signāla „trauksme” pienākšanas uz uztvērēju pārbaude;

- kabeļu līnijas pretestības lieluma kontrole;

- darba režīmu programmēšanas pareizības kontrole ;

- akumulatora bateriju ekspluatācijas noteikumu pārbaude;

- tehniskās ekspluatācijas dokumentācijas pildīšana;

- citi darbi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Apsardzes signalizācija:

- indikācijas darba/dežūru režīmu darbaspēju pārbaude atslēdzot barošanas avotu;

- darba režīmu programmēšanas pareizības kontrole;

- iekārtu darbaspēju pārbaude no rezerves barošanas avota (uz 2 stundām);

- signāla „trauksme” pienākšanas uz uztvērēju pārbaude;

- devēja atrašanās zonas un tā jūtības konfigurācijas pārbaude;

- skaņas un gaismas ziņotāju darba ilgums;

- akumulatora bateriju ekspluatācijas noteikumu pārbaude;

- tehniskās ekspluatācijas dokumentācijas pildīšana;

- citi darbi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Piekļuves kontroles sistēma:

- indikācijas darba/dežūru režīmu darbaspēju pārbaude atslēdzot no barošanas avota;

- darba režīmu programmēšanas pareizības kontrole;

- iekārtu darbaspēju pārbaude no rezerves barošanas avota (uz 2 stundām);

- akumulatora bateriju ekspluatācijas noteikumu pārbaude;

- lieku trokšņu un smaržas neesamība;

- tehniskās ekspluatācijas dokumentācijas pildīšana;

- citi darbi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nodrošinām visas iepirkumā izvirzītās prasības.

_____________________________________________________________________________________

(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)